# Заключение

В результате ревизионной оценки состояния водозаборов установлено, что на территории 4-х муниципальные районов (Актанышский, Мензелинский, Тукаевский, Муслюмовский) эксплуатация подземных вод осуществляется весьма нерационально с нарушением закона о недрах и правил охраны подземных вод от истощения и загрязнения. Многие водопользователи эксплуатируют подземные воды, не имея лицензии на право пользования недрами. Подавляющее большинство скважин не оборудованы устройствами для измерения расхода отбираемой воды. Скважины содержатся в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. Выявлены бездействующие скважины, которые подлежат восстановлению либо ликвидационному тампонажу.

На большинстве водозаборов не ведется контроль качества, отсутствуют павильоны над устьями скважин, не оборудована территория первого пояса ЗСО (строгого режима). В процессе обследования скважин выдавались рекомендации руководителями предприятий и организаций по вопросам эксплуатации скважин и выполнения водоохранных мероприятий.

В Актанышском муниципальном районе обследовано:

-родников – 36;

- скважин – 152, в т.ч.:

- действующих - 94;

- резервных – 9;

- в стадии строительства – 2;

- подлежащих восстановлению – 5;

- подлежащих ликвидации – 41;

- ликвидированных – 1.

В Мензелинском муниципальном районе обследовано:

-родников – 26;

- скважин – 124, в т.ч.:

- действующих - 85;

- резервных – 7;

- в стадии строительства – 1;

- подлежащих восстановлению – 2;

- подлежащих ликвидации – 27;

- ликвидированных – 2.

В Тукаевском муниципальном районе и г.Набережные Челны обследовано:

-родников – 26;

- скважин – 317, в т.ч.:

- действующих - 214;

- резервных – 32;

- в стадии строительства – 3;

- подлежащих восстановлению – 6;

- подлежащих ликвидации – 47;

- ликвидированных – 5;

- законсервированных - 10.

В Муслюмовском муниципальном районе обследовано:

-родников – 28;

- скважин – 140, в т.ч.:

- действующих - 81;

- резервных – 10;

- подлежащих восстановлению – 5;

- подлежащих ликвидации – 38;

- ликвидированных - 6.

При обследовании установлено, что подавляющее большинство недропользователей не имеют лицензии на право пользования недрами. Из общего количества действующих и резервных обследованных скважин (532) лицензия на право пользования недрами оформлена лишь на 163 скважины (30%), в т.ч. по районам:

-Актанышский район – 	27 скважины;

-Мензелинский район – 	11 скважин;

-Тукаевский район – 	118 скважин;

-Муслюмовский район – 	7 скважин.

При выполнении работ было отобрано 340 проб на количественный химический анализ (табл. 3.1) из действующих эксплуатационных скважин и родников. Опробование проводилось на сокращенный химический анализ, в составе которого определялись следующие показатели качества: Cl-, SO4-2, HCO3-, NO2-, NO3-, NH4+, Ca2+, Na++K+, Mg2+, Fe, сухой остаток, жесткость общая.

Из общего количества химанализов только в 186 зафиксировано соответствие содержаний определяемых компонентов требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода». В остальных 154 анализах превышение ПДК зафиксировано как минимум по одному из определяемых показателей (табл. 3.1, текст. прил. 3, 6, 9, 12).

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды. Для решения этой задачи рекомендуется:

-бурение новых скважин в населенных пунктах, в которых вода из существующих источников не отвечает требованиям СанПиН, или ожидается рост населения и освоение новых земельных участков;

-выполнение обязательной герметизации оголовков водозаборных скважин;

-организация зон санитарной охраны на существующих и планируемых скважинах;

-строительство водонапорных башен;

-установка системы умягчения воды в населенных пунктах;

-обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

-благоустройство существующих родников;

-ликвидация бездействующих артезианских скважин - потенциальных источников загрязнения водоносных горизонтов;

-строительство, реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий.

Работы проводились в подготовительный и камеральный этапы специалистами ООО «ГеоИнформ» без привлечения подрядных организаций.